## Piel_5_Specifikācija
Pielikums Nr.5.
VSIA „Latvijas Radio” iepirkuma "Pasažieru lifta iegāde, piegāde un uzstādīšana" Instrukcijai pretendentiem,
identifikācijas Nr. Radio 2015/IP-10
Tehniskā specifikācija pasažieru lifta ierīkošanai, lifta piegādes un uzstādīšanas darbiem
| Objekta adrese: | Doma laukums 8 , Rīga, LV1505
Nr.p.k. | Parametru nosaukums | Prasības | Pretendenta piedāvājums (norādot konkrētus parametrus neizmantojot apzīmējumus "ne mazāk kā", ne vairāk kā"), materiāliem jānorāda to konkrētais apzīmējums, kas precīzi raksturo materālu vai veicamo darbu.
| Galvenie parametri | Pretendenta piedāvātā lifta marka, modelis
1 | Tips | Pasažieru, piemērots pasažieriem ar īpašām vajadzībām (ratiņkrēslos)
2 | Atbilstība | Eiropas drošības normas un direktīvas; CE marķējums; visas normatīvo aktu prasības, kas obligāti attiecināmas uz konkrēto objektu līdz tā nodošanai ekspluatācijā un garantijas apkopes nodrošināšanai.
2 | Celtspēja | Ne mazāka par 630 kg (jeb atbilstoši standartam EN81-70, kas nosaka minimālās prasības tam, lai personas ar kustību vai funkciju traucējumiem varētu droši un patstāvīgi iekļūt liftā).
3 | Piedziņa | Elektriska, bezreduktora - ar apgriezienu skaita bezpakāpju regulēšanu (ar frekvenču regulēšanu ACVF)
4 | Celšanas augstums | ̴̴̴̴̴̴̴̴≈18.28 m (pretendentam jāprecizē objektā)
5 | Pieturvietas | 5
6 | Ātrums | 1 m/s
7 | Startu skaits | max 180 startu stundā
8 | Pieejas | Visas no vienas puses
9 | Mašīntelpa | Bez mašīntelpas
10 | Tīkla spriegums | 380/220 V, frekvence 50 Hz
11 | Kabīne
12 | Kabīnes izmēri, ne mazāki kā | Minimālais kabīnes izmērs un durvju atvēršanās platums: viens cilvēks ar ratiņkrēslu un viena pavadošā persona: lifta celtspēja 630kg, kabīnes izmērs 1100x1400mm, durvju platums 900mm.
14 | Kabīnes sienas | Nerūsējošs gluds, matēts tērauds, sliekšņi no alumīnija.
15 | Kabīnes durvis | Automātiskas, 2 vērtņu teleskopiskas, no nerūsējošā matēta tērauda . Durvju detektors ar daudzstaru fotoelementu drošības priekškaru.
16 | Informācijas ekrāns kabīnē | Sensoru ar pārslodzes un kabīnes atrašanās vietas rādījumiem. Pogas "Durvis vaļā", "Durvis ciet", visa pogas apzīmētas Braila rakstā.
17 | Kabīnes griesti | No nerūsoša gluda, matēta tērauda.
18 | Kabīnes grīda | Nodilumizturīgs, viegli kopjams materiāls.
19 | Spogulis | 1/2 kabīnes augstumā. Vismaz 6mm biezs drošības stikls, vismaz 600 mm plats
20 | Roku balsts | Nerūsējošā tērauda vai alumīnija pie sānu, aizmugures sienām
21 | Šahtas durvis | Automātiskas, 2 vērtņu teleskopiskas, no nerūsējošā matēta tērauda, atbilstoši standartam EN81-70, kas nosaka minimālās prasības tam, lai personas ar kustību vai funkciju traucējumiem varētu droši un patstāvīgi iekļūt liftā).Šahtas durvju ugunsdrošība EI60.
22 | Kabīnes aprīkojums | Automātiskā ventilācija, avārijas apgaismojums. Ar iebūvētu LED apgaismojumu, kontrolēts, automātiska izslēgšanās.
23 | Esošās šahtas un lifta izbūves vietas izmēri informācijai | Pretendentam jāprecizē objektā. Iesniedzot piedāvājumu tiek uzsaktīts, ka Pretendents ir klātienē iepazinies ar visu nepieciešamo informāciju Iepirkuma vajadzībām.
24 | Šahtas bedres dziļums | Pretendentam jāprecizē klātienē objektā
25 | Vadība
26 | Vadības sistēmas | Mikroprocesoru; divu pogu augšup un lejup savācošā vadība ; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; stāvu rādītāji atbilstoši stāvu skaitam, kabīnes atrašanās vietas rādītāji kabīnē un visos stāvos; piedzīšana pie stāva un durvju atvēršana elektrības zuduma gadījumā. Bezvadu sakaru saziņas sistēma ar apsardzes dienestu. Rezervācijas atslēgar ar atvērtu durvju bloķēšanu iekraušanas darbiem.
27 | Ugunsdrošības režīms | Ugunsdrošības kontrole - ugunsgrēka trauksmes gadījumā lifts nobrauc uz 1.stāvu un paliek tur līdz trauksmes beigām. Ugunsgrēka gadījumā lifts atbilst EN81-73.
28 | Izsaukumu sistēma (pogas) | Taktilas (taustāmas) uz nerūsējošā tērauda pamatnes, izgaismotas, nospiežot iedegas.
29 | Indikatori | Visos stāvos, kabīnes atrašanās vietas (stāva) un kustības virziena indikatori visos stāvos.
30 | Papildus prasības | Jaunas šahtas izbūves projekta izstrāde, saskaņošana un apstiprināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Jaunas šahtas izbūve atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
31 |  | Esošās šahtas izmēri un pieejamās kāpņu telpas zonas izmēri pretendentam jāiegūst objektā klātienē, iepriekš sazinoties ar Instrukcijas 5. punktā minēto kontaktpersonu. Darbu izpildes laikā pretenzijas pret norādītājiem izmēriem Pasūtītājs nepieņems. Iesniedzot piedāvājumu, pretetndents ir apliecinājis, ka ir iepazinies ar objektu klātienē.
32 |  | Papildus izmaksas par papildmateriāliem vai papilddarbiem, kas nepieciešami lifta šahatas demontāžai, lifta uzstādīšanai, netiek atzītas. Šīs izmaksas jāiekļauj piedāvājumā.
33 |  | Lifta šahtas demontāža, jaunas šahtas izbūve, lifta piegādes un uzstādīšanas darbi jāveic atbilstoši visiem attiecīgajiem LR reglamentējošiem normatīviem.
34 |  | Lifta tehniskās dokumentācijas sagatavošana un lifta reģistrēšana LR Bīstamo iekārtu reģistrā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (17.11.2009. MK noteikumi Nr.1320 "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju", 02.03.2010. MK noteikumi Nr.195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi").
35 |  | Lifta apskate, pases un lietošanas dokumentācijas uzturēšana jāveic saskaņā ar 2010. gada 2. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” u.c. normatīvajiem aktiem.
36 |  | Lifta tehniskā pārbaude, testēšana un atbilstības sertificēšana valsts institūcijās jānodrošina atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem (25.04.2000. MK noteikumi Nr.157 "Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu").
37 |  | Pretendents piedāvājumam pievieno lifta piegādes, uzstādīšanas un tā nosacījumu nodrošināšanas veicamo būvdarbu tāmi, atbilstoši 2006 gada 19. decembra MK noteikumiem Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""
38 | Garantijas termiņš | Ne mazāks kā 36 mēneši.
39 | Tehniskās apkopes | Regulāras tehniskās apkopes garantijas laikā jāveic atbilstoši LR normatīvo aktu un lifta tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām. Tehnisko apkopju izmaksas, tai skaitā ceļa un jebkuri citi izdevumi, jāiekļauj finanšu piedāvājumā.
40 |  | Lifta tehniskajā apkopē ietilpst (bet ne tikai):
41 |  | 1. šahtas bedres tīrīšana;
42 |  | 2. vadības stacijas aparātu pārbaude, tīrīšana un regulēšana;
43 |  | 3. elektroinstalācijas pārbaude;
44 |  | 4. apgaismojuma pārbaude un spuldžu nomaiņa;
45 |  | 5.elektrodzinēja pārbaude;
46 |  | 6. bremžu ierīču pārbaude, tīrīšana, regulēšana, kabīnes apstāšanās precizitātes regulēšana;
47 |  | 7.bezreduktora celšanas mehānisma pārbaude, regulēšana ;
48 |  | 8.lifta šahtas un kabīnes durvju slēgmehānisma pārbaude, regulēšana un eļļošana;
49 |  | 9.kabīnes precīzas apstāšanās pārbaude, pārvietojot kabīni uz visiem stāviem abos kustības virzienos pēc kārtas;
50 |  | 10. kabīnes mehāniskā un elektriskā aprīkojuma pārbaude, regulēšana, tīrīšana un eļļošana;
51 |  | 11. bloku pārbaude;
52 |  | 12. nesošo un ātruma ierobežotāja siksnu un trošu tīrīšana, nostiepuma regulēšana, ātruma ierobežotāja slēdžu pārbaude;
53 |  | 13. kabīnes un pretsvara vadotņu pārbaude un eļļošana;
54 |  | 14. šahtas un kabīnes pogaparātu darbības pārbaude, signalizācijas pārbaude un spuldžu nomaiņa.
55 | Būvdarbu un lifta montāžas darbu laikā nepieciešams norobežot darbu (arī būvdarbu) veikšanas vietu, nodrošinot putekļu neizkļūšanu ārpus lifta šahtas demontāžas un/vai izbūves vietas, būvgružu iznešana jāveic katru dienu.
56 | Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic telpu tīrīšanu
57 | Darbu izpildes grafiki saskaņojami ar pasūtītāju, vienojoties par noteiktu darbu izpildes grafiku. Darbi ar paaugstinātu trokšņu līmeni veicami naktīs, iepriekš saskaņojot ar atbildīgo Pasūtītāja darbinieku.
58 | Izpildītājs nodrošina demontēto būvgružu utilizāciju un darba vietas sakopšanu.
59 | Ja uzskaitītajiem materiāliem ir iespējams ekvivalents, kura esamību pasūtītājs nav paredzējis, pretendents var iesniegt prasībām atbilstošu ekvivalentu piedāvājumu
Nr. | Papildus iesniedzamā informācija piedāvājuma vērtēšanai |  | Apraksts / Piedāvājums
1 | Kopējais līguma izpildes termiņš, t.i. lifta pilnīga nodošana ekspluatācijā (mēnešos)*
2 | Garantijas termiņi (mēnešos). Minimālais termiņš ir 36 mēneši.
3 | Ekspluatācijas izmaksas un to efektivitāte (elektrības patēriņš viena lifta brauciena laikā kW)
4 | Tehniskā apkope apraksts, t.sk. regulāri maināmās rezerves daļas (uzskaitīt) izmaksas (EUR)
5 | Preces estētiskās un funkcionālās īpašības, izmantošanas/lietošanas priekšrocības (apraksts īsumā).
6 | Preces tehniskā priekšrocības, rezerves daļu pieejamība (h)
7 | Reaģēšanas laiks, (ierašanās Objektā) no Pasūtītāja bojājuma pieteikuma iesniegšanas brīža (min).
8 | Ražotāja noteiktais lietošanas resursu periods (gados)
*Attiecībā par liftu pievienot iekārtas ražotāja apstiprinātu izziņu, vai citu dokumentu, kurā norādīts konkrētās iekārtas izgatavošanas un piegādes laiks;
Pretendenta pārstāvis ________________________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)