Saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes iepirkuma procesā „Ventilācijas sistēmas izbūve studiju blokā”, id.nr. Radio 2015/IP-18

Jautājumus:

Apsekojot objektu, konstatēts, ka cauruļvadu sistēma atradīsies bēniņos, difuzori tiks izvirzīti caur griestiem, bet projektā parādīts, ka cauruļvadi izbūve zem 1.stāva griestiem.

Atbilde:

Gaisavadi ir paredzēti montēti montēt virs piekaramajiem griestiem studiju stāva līmenī, uz bēniņu telpu ir paredzēts PN-1 stāvvads ar 500d, kur attiecīgi ir izvietota PN-1 iekārta ar trokšņu slāpētājiem un apsaistes gaisa vadiem

Jautājums

Projektā minēts, ka gaisa vadi jāapstrādā ar  izolāciju un cinkotā skārda pārklājumu, kas atrodas bēniņos, vai visi pārējie gaisa vadi arī apstrādājas ar cinkoto skārdu, tāmē nav iekļauts.

Atbilde

Gaisa vadiem, kuri ir studijas stāva līmenī nav nepieciešams skārda apšuvums, kas attiecas uz bēniņu ir paredzēts un tāme pozīcijā 45

Jautājums

Pozīcija "Nr.47" - apkalpojošo durvju lūka izbūve, kādiem jābūt izmēriem?

Atbilde

2000x1000 tāmē šūna B53